黔环审〔2025〕32号

贵州省生态环境厅关于贵州能源普定电厂

项目环境影响报告书的批复

盘江（普定）发电有限公司：

你公司报来的《贵州能源普定电厂项目环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目主厂区（电厂）位于安顺市普定县黄桶街道太平社区，主要建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组（设计年工作小时5000小时，发电量621.7万MWh），同步建设除尘、脱硫、脱硝设施及相关配套工程。项目配套建设坡凤应急处理处置场（灰场），位于安顺市普定县化处镇硐口村坡凤组，有效库容440万立方米，满足项目约3年灰渣及石膏的堆放。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护管理要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实建设资金，保证环境保护设施建设进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放。

（三）严格污染物排放管理。

1.大气污染防治。锅炉烟气经处理后由240米烟囱排放，设烟气在线监测系统，对排放污染物实时监控，其中：颗粒物（烟尘）、SO2、NOx应满足《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》（黔能源电力〔2016〕78号）超低排放限值（颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3）要求，汞及其化合物应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1燃煤锅炉排放限值要求，逃逸氨（NH3）应满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中SCR脱销装置的逃逸氨浓度限值。输煤系统的转运站废气、混煤筒仓废气、碎煤机室废气、原煤仓废气、石灰石仓尘、除灰系统钢板仓粉尘、厂内灰库粉尘、粉煤灰磨制系统粉尘、铁路站灰库粉尘、渣仓粉尘等分别经过脉冲布袋除尘器处理后经各自排气筒排放，排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值。厂界无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。

2.水污染防治。该项目主厂区除部分循环水外排外，其余生产废水、生活污水、厂区初期雨水经独立处理系统处理后进入复用水系统，均不外排。循环水排放污染物浓度应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值。坡凤急处理处置场渗滤液及库内积水经调节池收集后用于库区喷洒抑尘，不外排。主厂区（电厂）和坡凤应急处理处置场均设置地下水监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测，防治土壤、地下水污染。

3.噪声污染防治。采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物管理。固体废物应全部妥善处置，灰渣及脱硫石膏应优先综合利用，暂不能综合利用的运往坡凤应急处理处置场进行分类堆存。各类固体（危险）废物贮存、处置须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。

（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实相应的预防、预警和应急处置措施，确保环境安全。

（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送安顺市生态环境局、安顺市生态环境局普定分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

安顺市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年4月28日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，安顺市生态环境局，安顺市生态环境局普定分局，贵州省化工研究院。

贵州省生态环境厅办公室 2025年4月28日印发

共印7份