黔环审〔2025〕68号

贵州省生态环境厅关于大方县生活垃圾焚烧

发电项目（重大变更）环境影响报告书的批复

光大环保能源（大方）有限公司：

你公司报来的《大方县生活垃圾焚烧发电项目（重大变更）环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

大方县生活垃圾焚烧发电项目位于毕节市大方县安乐乡尚寨村、偏坡村，设计垃圾处理规模500吨/天，在优先保证生活垃圾的焚烧处置和不突破500吨/天最大处理规模前提下，掺烧市政污泥，最大掺烧量控制在50吨/天以内。项目建设1×500吨/天垃圾焚烧线+1×10MW汽轮机+1×10MW发电机组。2024年9月，我厅已下达《贵州省生态环境厅关于大方县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（黔环审〔2024〕71号）。

本次重大变动主要内容为：在不突破500吨/天最大处理规模前提下，将掺烧的废物量由最大50吨/天增加至150吨/天，掺烧的废物种类由市政污泥扩展为不具有回收利用价值的可燃性一般固体废物。项目建设位置、占地、工程内容均不发生变化。

经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、环境保护管理要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实建设资金，保证环境保护设施建设进度。

（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放。

（三）严格污染物排放管理。

1.大气污染防治。（1）焚烧炉烟气经烟气处理系统处理后由80米烟囱（DA001）排放，设置烟气在线监测系统，对排放污染物实时监控，其中：氨气应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求，氟化物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，其余污染物应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4限值要求。（2）飞灰仓、石灰仓、活性炭仓、水泥仓和飞灰固化稳定车间产生的粉尘分别经其配套的布袋除尘处理后，分别通过15米高排气筒（DA002-DA006）排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。（3）渗滤液收集间、污水处理站调节池、污泥压滤间等废气由机械出风排至垃圾贮坑。垃圾贮坑密封负压，正常情况下，垃圾贮坑吸风作为燃烧空气进入焚烧炉处理；焚烧炉检修时，垃圾贮坑收集的恶臭气体经应急除臭装置进行微波光解后，由30米高排气筒（DA007）排放，氨、硫化氢应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准限值要求，非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。（4）加强无组织排放管理，确保厂界氨、硫化氢满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排放监控点浓度限值要求，恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB15444-93）二级标准要求，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

2.水污染防治。（1）地表水污染防治。厂区采取雨污分流。生产废水经处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后回用，不外排。（2）地下水污染防治。严格落实分区防渗措施，厂区设置地下水跟踪监测点，定期对地下水水质进行跟踪监测。

3.噪声污染防治。采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物管理。固体废物应全部妥善处置，焚烧炉渣委托有资质或处理能力的单位收集处置或综合利用，飞灰经固化稳定化处置满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求后进入大方县生活垃圾填埋场填埋。厂区内飞灰等危废暂存管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。

（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实相应的预防、预警和应急处置措施，防范突发环境事件。

（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、竣工环境保护验收

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理

你单位应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送毕节市生态环境局、毕节市生态环境局大方分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

毕节市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年8月22日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，毕节市生态环境局，毕节市生态环境局大方分局，贵州楚天环境检测咨询有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年8月22日印发

共印7份